询 价 文 件

| 项 目 编 号： | HAZC-X20250915 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 机房精密空调维保项目 |

| 采购单位： | 淮安市无线电监测站 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 二〇二五年九月 |

目  录

第一部分  询价邀请函

第二部分  项目采购需求

第三部分  报价方须知

第四部分  报价文件格式

# 一、询价邀请函

淮安市无线电监测站机房精密空调维保项目（项目编号：HAZC-X20250915）进行公开询价采购，现邀请合格的供应商前来参加报价。

- 询价项目名称及编号：

（1）项目名称：机房精密空调维保项目

（2）项目编号：HAZC-X20250915

- 项目简要说明：

淮安市无线电监测站机房精密空调维保项目单位采购，详见询价文件第二部分。

- 服务时间：签订合同后维保期一年。

- 付款方式：

合同签订即付合同金额的50%，支付剩余款项,维保期满并经评审合格后，支付剩余款项。

注：付款时成交供应商须提供正规发票，以上付款均不计算利息（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

- 邀请及询价文件获取信息：

- 邀请及询价文件见附件。

- 报价文件提交截止时间、地点

报价截止时间： 2025年9月19日  下午14：00

报价地点：淮安市无线电监测站会议室

- 报价文件递交方式：供应商应在规定时间内，将报价文件送达指定地点，截止时间后，将拒绝供应商的报价。

- 本次采购预算为人民币柒仟元整(7000元)。

- 本次项目联系方式：

采购单位：淮安市无线电监测站

联系人：陈女士

联系电话：0517-83676655

联系地址：淮安市勤政南路 10号万豪宴大酒店六楼

二、项目采购需求

- 项目背景

- 无线电监测站现有英维克CyberMate5168精密空调2台、艾默生DME12MMCP1，DMC12WT1精密空调2台 、格力KFR-35GWI(35580)FNBa-A3空调6台的一年维保。目前设备均过了免费质保期限，为了确保设备正常、持续、稳定使用，需要进行巡检和维修保养。

二、项目内容

精密空调维保服务，包括：

- 提供4次全面检修维护。春秋两季定期保养，不定期巡检及7*24小时应急维修服务。
    2、提供4次清洗室外冷凝器散热翅片，4次清洗室内加湿水盘及给排水通路。
    3、每季度更换空调过滤网。
    4、节假日前夕，根据情况进行空调巡检。
    5、定期检查空氟利昂压力，及时加氟。
    6、空调发生故障，维保商负责免费维修，如需更换配件由用户提供（易损件除外，易损件包括：过滤网、氟利昂、风机皮带）。

三、维保内容及周期

| 维保内容及周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| 1 | 控制系统 | 检查报警器声、光告警，接触器、熔断器是否正常 | 2月 |
|  |  | 检查所有电器触点和电气元件 |  |
|  |  | 检查空调系统的各项功能及参数是否正常 |  |
|  |  | 检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常 |  |
|  |  | 测量电机负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常 |  |
|  |  | 检查水浸情况、水浸告警系统是否正常 |  |
| 2 | 压缩机部分 | 检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象 | 2月 |
|  |  | 测试高低压保护装置 |  |
|  |  | 压缩机运行声音是否正常 |  |
|  |  | 测试压缩机运行电流及吸、排气压力 |  |
| 3 | 室外冷凝器 | 检查风机的转动、轴承、底座、电机等 | 2月 |
|  |  | 清洁或更换过滤器 |  |
|  |  | 检查和清洁翅片 |  |
|  |  | 检查冷凝器固定是否有松动 |  |
|  |  | 检查冷媒管线有无破损及保温情况 |  |
|  |  | 检查冷凝器工作时的工作电流是否正常 |  |
|  |  | 清洁设备表面 |  |
|  |  | 测试风机工作电流，检查风扇调速状况、风扇支座 |  |
|  |  | 检查电机轴承 |  |
|  |  | 检查、清洁风扇 |  |
|  |  | 检查、清洁冷凝器翅片 |  |
| 4 | 加湿器部分 | 检查加湿器远红外管是否正常 | 2月 |
|  |  | 保持加湿水盘的清洁，清除水垢 |  |
|  |  | 检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常 |  |
|  |  | 检查给、排水路是否畅通 |  |
|  |  | 检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况 |  |
| 5 | 冷却系统 | 测量出风口风速及温差 | 2月 |
|  |  | 测试回风温度、相对湿度并校正温度、湿度传感器 |  |
|  |  | 检查制冷剂管道固定情况 |  |
|  |  | 检查并修补制冷剂管道保温层 |  |
|  |  | 检查冷却风机是否正常 |  |
|  |  | 通过视镜检查并确定制冷剂情况是否正常 |  |
| 6 | 加热部分 | 检查电加热器的可靠性 | 2月 |
| 7 | 空气循环系统 | 检查空调过滤器是否干净，如脏了就应及时更换或清洗 | 2月 |
|  |  | 检查风机的运行状况是否正常 |  |
|  |  | 检查是否有气流短路情况 |  |

四、其他要求

1、投标人提供近两年签订过与本项目类似的业绩合同。

2、中标人应在项目服务合同签订1个月内，在投标文件基础上提交详细的项目服务实施计划方案等，经招标人同意后实施。

3、技术资料要求。中标人负责建立运维服务维护技术档案，负责做好运行维护服务过程中所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报、技术方案、维护维修记录以及往来的传真、邮件等，按照相关要求装订成册，每半年出具中期维护质保总结报告，项目完成出具终期报告。

4、服务质量考核要求。项目服务期满，由招标人组织对维保情况进行评审，评审结果作为项目合同费用支付的依据。年度评审由项目服务中标人提出申请、提供相关材料，经招标人审核同意后组织实施。

5、不可抗力。因地震、台风、洪水、交通意外等不可抗力原因导致设备损毁的维修、恢复、不属于本合同约定的范畴。

五、项目预算

预算限价7000元

六、付款方式

合同签订即付合同金额的50%，支付剩余款项,维保期满并经评审合格后，支付剩余款项。

三、报价方须知

一、报价书构成（一式二份，其中正本一份，副本一份；统一格式），包括：

（一）报价函

（二）报价一览表；

（三）技术响应偏离表；

（四）服务承诺；

（五）法定代表人身份证明或授权委托书；

（六）承诺书（格式）；

（七）资格审查合格条件中要求提供的相关证明材料；

二、报价

（一）报价方须一次报出不得更改的价格。采购人不接受备选方案以及有选择性的报价，否则作无效报价处理。

（二）除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。所有单价按照报价一览表和合同格式要求填报（视情对价格构成进行说明）。

三、报价书递交

- 报价书由法定代表人或其授权代表签字，加盖单位公章。

- 报价书一式2份，其中正本1份，副本1份，如果正本与副本不符，以正本为准。

- 报价文件必须在询价邀请函规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。

- 无论询价结果如何，报价方自行承担参加本次询价的全部费用。

四、评审

- 成立询价小组

根据本次采购项目的性质依法成立3人询价小组。

- 评审原则

1.严格遵守公平、公正、择优的原则；

2.对所有响应询价通知书实质性要求的报价方一视同仁；

3.根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 评审步骤

1.报价文件审查。审查报价文件是否符合要求，内容是否完整，供应商资质是否符合询价文件中的供应商资格审查合格条件（附后）。

2.报价文件澄清。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求报价方以书面形式做出澄清、说明或者补正，但不能超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，并由法定代表人或其授权代表签字。

3.评审。询价小组根据报价情况对报价方进行评审排序，并拟制评审报告,推荐成交供应商。

- 有下列情况之一者，应作无效响应报价处理：

1.未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.不具备询价文件中规定资质要求的或未按询价文件规定提交资格审查相关材料的；

3.不同询价供应商的响应文件出现了评审小组认为不应当雷同的情况；

4.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5.经查实提供虚假材料谋取成交的；

6.供应商报价超过采购人预算价的；

7.所投产品不满足采购需求及总体要求中要求的；

- 就出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按照最终单价合计报价由低到高的顺序推荐出第一、第二、第三成交候选人。当单价合计报价相同时，由供应商随机抽签方式确定出先后排名，并编写评审报告。

五、其他事项

成交服务商须根据采购人要求与其签订合同。如成交服务商未在规定时间内与采购人联系签订合同、服务，采购人可取消其成交资格并追究相应的责任。

供应商资格审查合格条件

1、询价供应商提供下列材料之一：

（1）询价供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第四部分报价文件格式要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖询价供应商公章）；

（2）询价供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第四部分报价文件格式要求）和受托人身份证（复印件并加盖询价供应商公章）。

2、必须具有独立签订合同的能力（提供有效的营业执照、税务登记证或有效的三证合一营业执照复印件加盖公章）

3、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（格式自定，加盖询价供应商公章，必须提供）；

4、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺（格式按照示范格式要求，必须提供）。

5、提供下列书面承诺：

（1）询价供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同询价供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（须在响应文件中提交书面承诺）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的询价供应商，不得再参加本项目的采购活动。（须在响应文件中提交书面承诺）

6、本次项目不接受联合体询价供应商参加询价。

注:

①上述是询价小组对询价供应商资质审查时，询价供应商必须提供的资格证明文件，如询价供应商未能提供上述资格证明文件以及询价供应商资质条件不符合询价文件要求的将取消其继续参加询价的资格。

②询价供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对询价供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现询价供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

备注：所有资格证明文件均须在有效期内，询价小组将按照上述要求对供应商提供的报价文件进行资格审查，存在任一项不符合审查内容要求的作无效报价文件处理。

四、  报价文件格式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

报价供应商：

二○二五年    月    日

一、报 价 函

采购单位名称：

我方参加贵部组织的（项目名称）询价采购活动，并对（项目编号）进行报价。

- 按照《询价通知书》规定提供报价文件正本1份、副本 1 份。

- 我方已完全理解《询价通知书》的全部内容。

- 本报价文件自报价截止之日起180日内有效。

- 我方同意提供与报价有关的一切数据和资料。

- 联系方式：

联 系 人：

电    话：

传    真：

地    址：

邮    编：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

二、报价一览表

项目名称：                                      询价编号：

供应商全称：                                     金额单位：（人民币）元

| 序号 | 项目名称 | 费用构成 | 支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 总报价人民币大写金额： |  |  |  |  |

供应商:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含上述所有费用，但不限于上述所有费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、服务承诺

（格式由供应商自拟，包括但不限于询价文件第二部分货物及技术规范中的相关规定及要求）

四、法定代表人身份证明或授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系           （供应商名称）          的法定代表人(负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人）身份证复印件。

供应商：   （盖单位公章）

日期：       年   月   日

注:供应商法定代表人(负责人）参加响应的，必须附法定代表人(负责人）身份证复印件并加盖单位公章，法定代表人(负责人）将身份证原件带至现场备查。法定代表人(负责人）授权其他人参加响应的，还需填写“授权委托书”。

授权委托书

致：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人(负责人）：

委托代理人：   姓名    性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托代理人       代表我公司参加淮安市无线电监测站组织的     的政府采购活动，委托代理人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：委托代理人身份证复印件。

委托单位：      （公章 ）

法定代表人(负责人）（签字或盖章）

日期：       年      月    日

注:委托代理人参加响应的，必须附代理人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加响应时委托代理人将身份证原件带至现场备查。法定代表人(负责人）直接参加响应的，仅需填写“法定代表人(负责人）资格证明”

五、承诺书（格式）

我单位符合下列条件：

- 完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

特此声明！

供应商：              (盖章)

日期：      年      月      日

六、资格审查合格条件中要求提供的相关证明材料

（具体详见询价文件第三部分报价方须知供应商资格审查合格条件中的要求）